На основу члана 63. Став 3 и члана 20. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“број 124/2012,14/2015,68/2015. комисија за јавну набавку сачињава:

ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА у поступку јавне набaвке мале вредности– НАБАВКА пумпи бр 1.1.9. – 20/2018

Увидом у конкурсну документацију за ЈН 1.1.9. - 20/2018 и набавка пумпи за које је фирма Аникон као овлашћени дистрибутер Грундфос –Србија и њихових производа заинтересеована да буде понуђач , а сходно наводима које сте објавили у делу техничких карактеристика утопних пумпи које желите да набавите, интересује ме следеће :

1, Да ли је неопходно да за Бунарску пумпу бр. 1 на радној тачки 2- Q1=700 (л/мин) ; Х2=186 м степен искоришћења буде заиста Ƞ=80% или већи јер је реалан степен искоришћења за бунарске пумпе на средњој радној тачки у интервал Ƞ =70-76%.

2, Да ли је неопходно да за бунарску пумпу бр. 2 , бр 4, и бр.6 материјал радног кола заиста буде месинг , јер је на свим другим пумпама ливени иноџ (АИСИ 304) , те да ли би прихватили пумпе за те позиције , које имају радна која од ливеног иноџ-а (АИСИ 304)

ОДГОВОРИ:

1) Степен искоришћења мора бити исти или бољи од траженог

2) Због квалитета воде у бунарима у које монтирамо пумпе које су предмет ове јавне набавке, установили смо да је месинг нај отпорнији на лепљење наслага. Према томе, остајемо при ставу да пумпе морају да испуне тражене карактеристике из тендерске документације.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ